## 機械1
直流電動機
	コイルのつなぎ方には、波巻きと重ね巻きがある。
	波巻き：並列回路数が２
	重ね巻き：並列回路数が、磁極数と等しい。

重ね巻き

					1スロットあたり、2本の導体を納めている。

					重ね巻きは、左の図のように、4つの回路で表現することができる。
					この4は磁極の数と一致する。
					2組のブラシは、90度ずらして配置されている。

					磁極と電機子および電流の向きの関係
					この関係が維持されて、モータが回り続ける。

波巻き	波巻きの接続

誘導機
	同期回転速度
		N=120*f/p
		f:周波数
		p:極数

	すべりs=(Ns-N)/Ns
		Ns : 同期速度
		N : 回転速度
	誘導機は、滑りsを制御することで回転速度を制御する。
	滑りを制御するパラメータ
		1. 一次側の電圧（固定子側）
		2. 二次側の抵抗値
			抵抗値に比例して、滑りが大きくなり、その結果、回転速度は小さくなる。

## 法規
自家用ジカヨウ電気工作物デンキコウサクブツの定義テイギ
		電圧デンアツ	出力シュツリョク
	内燃ナイネン力リョク発電ハツデン所ショ	7000V	1000kW
	水力発電所スイリョクハツデンショ / 火力発電所カリョクハツデンショ / 風力発電所フウリョクハツデンショ	-	2000kW
	太陽電池発電所タイヨウデンチハツデンショ	7000V	5000kW
	需要設備ジュヨウセツビ	7000V	-
	連係レンケイするもの	7000V	1000kW

標準電圧ヒョウジュンデンアツと変動ヘンドウ範囲ハンイ
交流コウリュウ
標準ヒョウジュン電圧デンアツ		維持イジすべき値アタイ
100V		101V ±6 V
200V		202V ±20 V

高圧コウアツと低圧テイアツの定義テイギ
	直流チョクリュウ	交流コウリュウ
低圧テイアツ	750V以下イカ	600V以下イカ
高圧コウアツ	750Vを超コえる電圧デンアツ	600Vを超コえる電圧デンアツ
特別トクベツ高圧コウアツ	7000Vを超コえる電圧デンアツ	7000Vを超コえる電圧デンアツ

主任技術者シュニンギジュツシャとは
	事業用ジギョウヨウ電気工作物デンキコウサクブツを設置セッチするものは、運用ウンヨウ・保安ホアンの監督カントクをさせるために、資格シカクのある主任技術者シュニンギジュツシャを選出センシュツ・任命ニンメイしなければならない
	主任技術者シュニンギジュツシャは、事業用電気工作物ジギョウヨウデンキコウサクブツの工事コウジ、維持イジ、運用ウンヨウの保安ホアンの監督カントクの職務ショクムを行オコナわなければならない。
	事業用電気工作物ジギョウヨウデンキコウサクブツの工事コウジ、維持イジ、運用ウンヨウに従事ジュウジする人ヒトは、主任技術者シュニンギジュツシャの指示シジに従シタガわなければならない。